|  | СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (LED СВЕТИЛЬНИКИ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ |  |
|  | ТУ 4372-027-49518441-13 |  |

1.	Назначение

Светодиодные светильники ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ, ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ (далее – «изделия») предназначены для аварийного, общего и местного освещения бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов, лифтовых холлов, тамбуров, торговых, складских и других помещений, а также для освещения путей эвакуации в режиме основного или аварийного освещения.

Изделия оснащены блоком аварийного питания (БАП), обеспечивающим бесперебойную работу в режиме аварийного освещения при отключении напряжения в питающей сети или при возникновении чрезвычайной ситуации.

- Технические характеристики

| Наименование | ЛУЧ-220-С БАП ДРАЙВ |
| --- | --- |
|  | 63 | 83 |
| Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В | 220 |
| Степень защиты оболочки, IP | 52 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс электробезопасности | II |
| Класс энергоэффективности | А |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Коэффициент пульсации, % | < 2 |
| Количество источников света, шт. | 18 7 | 21 |
| Потребляемая мощность в основном режиме, Вт | 6 | 8 |
| Потребляемая мощность в аварийном режиме, Вт | 3 |
| Световой поток в основном режиме, Лм | 850 | 1050 |
| Световой поток в аварийном режиме, Лм | 420 |
| Цветовая температура, К | 4000 (3000 / 5700 – под заказ) |
| Время непрерывной работы в аварийном режиме, час, не менее | 2,5* |
| Емкость встраиваемого аккумулятора, мА*ч | 2600 |
| Ток заряда встраиваемого аккумулятора, мА | 600 |
| Тип встраиваемого аккумулятора | Li-Ion |
| Типоразмер встраиваемого аккумулятора | 18650 |
| Габаритные размеры, мм | 180х180х50 |

| Масса, кг, не более | 0,45 |
| --- | --- |
| Ресурс работы светодиодов, час. | до 100 000 |
| Условия эксплуатации: |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+45 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |

*  - приведено значение при работе с одним аккумулятором. Для увеличения времени работы в аварийном режиме до 5 часов установите еще один аналогичный аккумулятор (поставляется отдельно) с соответствующими параметрами.

3.	Принцип работы светильников

При подаче напряжения питания от сети переменного тока изделия включаются в режиме основного освещения. Индикаторы наличия напряжения в питающей сети горят красным свечением.

В случае отключения напряжения в питающей сети или возникновения чрезвычайной ситуации изделия переходят в режим аварийного освещения и работают от встроенного блока аварийного питания (БАП). Вне зависимости от модификации изделия, потребляемая мощность в аварийном режиме составляет 3 Вт. Индикаторы наличия напряжения в питающей сети выключаются.

4.	Установка и подготовка к работе

4.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом. При выборе места монтажа необходимо исключить возможность попадания воды или любой другой жидкости внутрь изделий.

4.2.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

4.3.	Перед установкой изделий необходимо удалить изолирующую прокладку из отсека с аккумулятором.

4.4.	По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Рис.1. Схема подключения.

5.	Упаковка, хранение, эксплуатация

5.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

5.2.	Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -20 до +25 ºС.

5.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

5.4.	В процессе эксплуатации необходимо периодически, не реже одного раза в год, производить проверку состояния аккумулятора. При необходимости аккумулятор заменить. Нормальная работа изделий в режиме аварийного освещения при снижении емкости аккумулятора не гарантируется.

Внимание! Во избежание выхода изделий из строя при установке аккумулятора необходимо строго соблюдать полярность.

6.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте. На аккумулятор гарантия не распространяется.

7.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

аккумулятор, шт.	1

комплект  ЗИП 	1

8.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.luch-s.com,  www.omelta.com,  e-mail: info@omelta.com

ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ

ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

(LED СВЕТИЛЬНИКИ)

ПАСПОРТ